## Blad1
OHMS-LAG mm
Beräkning av 3-fas Eleffekt
Info: Ändra värden i GUL-färgade fält se nedan! |  |  |  | Effekt-Faktor
√3=1,73 |  |  |  | Denna Formel för
P=√3*U*I | Exempel: 1,73*400*(L1+L2+L3)/3 |  |  | Effekt COS FI |  | P=√3*U*I *COS FI
3Fas-Spänning= | 400
Ström L1= | 10
Ström L2= | 10
Ström L3= | 10
Summa Ström= | 30
|  |  |  | cos fi |  | Summa 3-faseffekt motor
Summa 3faseffekt= |  | 6.92 | Kw | 0.8 |  | 5.536 | Kw
(Resistiv Last Tex. Elvärme = COS F = 1,0 )
(Induktiv Last tex. Elmotorer, Lysrörsbelysning, och Datorer kan ha varierande värde COS FI på 0,4 - 0,94)
Info: Ändra värden i GUL-färgade fält se nedan!
Räkna ut arean på tex. Kabel: |  |  | Räkna ut Huvudspänning ~ och fas-spänning ~
Formel: 3,14*radien*radien |  |  | Förhållandet mellan dessa = √3 (dvs 1,73)
|  |  | Formel: U/√3 | Tex. | 400/√3=230,94 Volt
Ange diametern | 3.57 | mm | Formel: Uf*√3 |  | 230*√3=398,37 Volt
Radien= | 1.785 | mm | Ange Huvudspänning | 400 | fas-spänning = | 230.9401 | Volt
Arean = | 10.0047 | mm² | Ange fasspänning | 230 | Huvudspännig = | 398.3717 | Volt
Prova gärna med andra spänningar tex: 127,220,380 och 690 volt
(Huvudspänning=mellan faser och faspänning=mellan fas och neutralledare)
Note on F12: Willard Nahlin: Cos fi på tex. En motor finns märkt på motorskylten tex. 0,8 En ren resistiv last tex 3-fas el-värme har alltid cos fi = 1.0
Note on A2: Willard Nahlin: Beräkning av 3-fasEffekt sker enligt formeln P=√3*U*I *COS FI Om man räknar enbart på resistiv last dvs. Vanlig elvärme radiator eller varmvattenberedare så är cos fi alltid 1.0 Men om man räknar på tex. Motoreffekt eller Lysrörsbelastningar så måste man ta reda på vad lasten har för cos fi, det varierar från fall till fall. Tex kan en motor ha cos fi 0,8 och lysrörs last kan ha så dåligt som 0,5.